AUTOMATE WAGO 750-880

1-Les logiciels nécessaires :

- Installer Codesys 2.3 V23962

- Installer la version WAGO CODESYS 2.3 stand alone fournie par le site wago. Sans cela un problème d’installation du logiciel Gateway.exe dans SYSWOW64 risque de se poser.

- WAGO ETHERNET SETTINGS pour déterminer l’adresse IP de l’automate.

2-Le programme souhaité :

1-LANCEMENT DE CODESYS :

2-Nouveau/Choisir le cible : WAGO 750-880 xxx-xxx

OK

3-La première partie créée doit s’appeler PLC_PRG en langage littérale IL

OK

Insérer 2 objets : le programme principal GR7prod Programme en SFC et SORTIES Programme en LD

OK

4-Déclaration des cartes composant l’automate : Ressources/Configuration de l’automate :

Celui-ci est composé de  :

- WAGO 750-880 unité centrale

- WAGO 750-626 filtre d’alimentation 24V DC

- WAGO 750-455 carte de 8 entées analogiques 4/20Ma 12bits

- WAGO 750-430 carte de 8 entées TOR 24V DC

- WAGO 750-430 carte de 8 entées TOR 24V DC

- WAGO 750-555 carte de 4 sorties analogiques 4/20Ma 12bits

- WAGO 750-530 carte de 8 sorties statiques 24V DC

- WAGO 750-504 carte de 4 sorties statiques 24V DC

- WAGO 750-600 module de terminaison.

Double clic sur Configuration de l’automate/Déployer Hardware/Clic droit sur K-BUS/Editer

Cliquer sur  puis entrer une à une les cartes précédemment listées : ATTENTION à ne pas déclarer le module filtre WAGO 750-826 dans la liste.

OK

Associer des étiquettes aux entrées/sorties pour plus de clarté dans le programme.

Donner des étiquettes aux entrées TOR

OK

Donner des étiquettes aux sorties TOR :

Pour vérifier, déployer les modules prédemment déclarés.

5-Dans la rubrique Modules : Création du Grafcet principal : GR7prod

Retaper la première transition que l’on appèlera Trans1 et qui sera associée à une réceptivité en LADDER puis clic à côté pour déclarer cette variable en variable globale :

OK puis clic sur le trait de la transition pour déclarer le LADDER associé.

La transition Trans1 sera validé par S1 or %MX1.0

Donner des noms aux étapes dans l’ordre :

Step2 : supprimer l’action associée

Puis aller dans la rubrique SORTIES où Step2 sera associé à l’action Q1

Le contact GR7prod.Step2.X (étape Step2 de GR7prod) pilote Q1 :

La deuxième transition sera composée directement des réceptivités sous la forme de l’équation : S2 OR %MX2.0

Step3 pilotera Q2 directement en action N

La troisième transition sera composée directement des réceptivités sous la forme de l’équation : S3 OR %MX3.0

Step4 pilotera Q3 et directement en action N

Pour associer plusieurs actions N, clic droit sur l’étape puis Relier

Résultats :

La dernière transition pour revenir à l’étape initiale est un timer de type TON (travail) lancé par l’étape Step4. L’association de Step4 avec le timer se fera en LADDER dans la rubrique SORTIES. Puis un bit globale TT1out validera cette transition.

Dans SORTIES, créer un autre réseau après

Insertion du bloc timer TON

Donner un nom global au timer : T1

Programmer le temps : T#3s, 3 secondes

Changer la dernière transition en TT1out

Programme terminé, vérifier en compilant :

6-Un problème de bibliothèque se pose ?

Aller dans Ressources/Gestionnaire de bibliothèque/Cliquer sur une bibliothèque/clic droit/Autres bibliothèques :

Aller dans C:/Programmes (x86)/WGO Software/CoDeSys V2.3/Library/ Iecsfc

Ouvrir, le dossier Bibliothèque est enrichi.

Re-compiler :

7-Un problème dans PLC_PRG se pose ?

Vous avez oublié d’appeler, à partir de PLC_PRG (programme maître) les autres programmes : GR7prod et SORTIES. Il suffit de rajouter les instructions CAL dans PLC_PRG :

Re-compilation OK, programme terminé, prêt à être transféré.

8-Quelle est l’adresse de l’automate ?

Vous utiliserez WAGO ETHERNET SETTINGS pour visualiser les différents appareils Wago sur un réseau.

Search device…

9-Transférer le programme dans l’automate :

En Ligne/Paramètres de communication

Localhost par tcp/Nouveau

Appeler cette communication ETHERNET par exemple en sélectionnant Ethernet TCP IP

Puis double clic gauche dans Valeur pour donner l’adresse identifiée précédemment : 192.168.1.63, port 2455

Ok. En ligne/Accéder au système

Oui

Le programme est chargé puis l’étape initiale reçoit son pion d’initialisation.

Démarrer

3-LES DIFFERENTES VARIABLES

‘installa

4-LES DIFFERENTS COMPOSANTS DE L’AUTOMATE

WAGO 750 880 : l’unité centrale

WAGO 750-626 : le module de filtrage de l’alimentation

WAGO 750 455 : module de 4 entrées analogiques 4/20mA

WAGO 750 430 : module de 8 entrées TOR 24V DC

WAGO 750 555 : module de 4 sorties analogiques 4/20mA

WAGO 750 530 : module de 8 sorties TOR statiques 24V DC

WAGO 750 504 : module de 4 sorties TOR statiques 24V DC

WAGO 750 600 : module de terminaison

5-LA COMMUNICATION MODBUS TCP

1-Remote :

Changer la propriété de l’application CoDeSys V2.3 en rajoutant l’option –remote pour la cible

2-MODBUS slave :

Ressources/Configuration automate/Modbus-Master (FIX)

Network view :

Search

Apply

Après un moment :

OK mais la communication est en modbus UDP (moins sûre que le TCP)

On édite les propriétés :

Changer en TCP.

OK

Problème corrigé :

Ok. Un module modbus a été créé. La communication est faite. L’adresse de l’esclave modbus est celle utilisée pour le transfert des programmes

3-Les registres MODBUS

Exemple de correspondance MODBUS : Les adresses boutons et voyants de la HMI devront être incrémenté de 1

%MW0	12288dec	3000hex		%MX0.0	12288dec	3000hex

%MX0.15

%MX1.0	12289dec	3001hex

%MX1.15

%MX2.0	12290dec	3002hex

%MX2.15

%MX3.0	12291dec	3003hex

%MX3.15

%MX4.0	12292dec	3004hex

%MX4.15

%MW100	12388dec	3064hex

%MW12287	24575dec	5FFFhex

6-Interface AdvancedHMI